Ausschreibungstexte System HEM

Liefernachweis:

elke Technik Wärme- und Verbindungssysteme GmbH

Abt. bamaheat  Wärmetechnik

Mühlgraben 70

73479 Ellwangen (Jagst)

Tel.: 07961-569550

Fax.: 07961-5695550

| # Leistungsverzeichnis Dacheinlaufbeheizung |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Menge | Text | EP | GP |
|  |  | Silikon-Heizmanschette für eisfreie Dacheinläufe, variabel einsetzbar von DN 80 – DN 125 mit integrierter Temperaturbegrenzung, einfachste Montage durch selbsthaftende Unterseite und Kabelbinder. Nennleistung 25W Anschlussspannung: 230V Anschlussleitung: 1m Schutzart: IP 67 Grundmaterial: Silikonkautschuk Brandschutzklasse: S4, erfüllt UL Spezifikation 94 V – 0 Produktprüfungen: n. VDE 0701 Normen: EN 60335-2-83:22002 ( IEC 60335-2-83:2001) Fabrikat bamaheat Typ HEM liefern montieren |  |  |
|  |  | Elektronischer Regler mit Fernfühler für Wandmontage Einstellbereich 0 °C - 60 °C Fühler 1,5 m PTC linearisiert Schaltleistung 16 A Abmessungen (bxhxt): 120x122x56mm Fabrikat bamaheat Typ ETC 220 liefern montieren |  |  |

| # Leistungsverzeichnis Dachrinnen/ -flächenheizungen |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Prozessorgesteuerter Digitalregler für Wandmontage, ausgestattet mit fail-safe Funktion mit programmierbaren Alarmfunktionen wie Fühlerausfall, Hoch-/ Tieftemperaturalarm und Spannungsausfall (VDS/CEA Richtlinie). Das Gerät verfügt weiterhin über eine aktivierbaren Passwortschutz und einem Digitaleneingang zur übergeordneten Freigabe der Regelfunktion, sowie zur Aufschaltung eines externen Alarms über die GLT. Zur Serienprogrammierung (Parameterübertragung) im up-/download - Verfahren zwischen mehreren Geräten oder vom PC steht ein TTL Interface über eine Steckbuchse am Gerät und der optionale Program-mierstick (KEY-01) zur Verfügung. Einstellbereich -25 °C bis +100 °C Fühler 4 m NTC-Sensor (beiliegend) Schaltleistung 8 A ( Bei Anwendung als Differenzthermostat für Dachrinnenheizungen) Alarmmeldung Anzeige Anzeige 4 stellige numerische Digitalanzeige und 3 LED für den aktuellen Status Schutzart Gehäuse IP 65 Abmessungen (BxHxT) 120x200x110mm Befestigung Wandmontage, Aufputz Kabeleinführungen 3x M16x1,5 / 1x M12x1,5 Fabrikat bamaheat Typ ETC 231 liefern montieren |  |  |